[image: image1.png][#] SELIA - 22.01.14 - prot. 201 - infiltrazioni Villa Comunale.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit) - X
File Modfica Vista Firma Finestra Aiuto

Home  Strumenti SELIA-22.01.14 - X @ Accedi

w ® 8 Q ® 2 | B 2 &% WQ A (2]
ISTITUTO COMPRENSIVO SANTELIAF. = @

C.F. 90032250608 C.M. FRIC857001
AE651E1 - IC SantElia Fiumerapido Ufficio Protocollo B
Prot. 0000201/U del 14/01/2022 09:39 Dirigente s —
o=
B

(‘ 1 UNIONE EUROPEA
Memastore doll Leraxeome Fondo sociem euope =]
- Fonc: eurcped & vebupee egonse
3]
,
, L.C. di SANT ELIA FIUMERAPIDO Ja
nfanzia - Primaria - Secondaria | Grado .
Via IV novembre snc, 03049, Sant’Elia Fiumerapido (FR) (&
Tel. 0776350200; Mail fric857001 @istruzione.it; PEC fric857001@pec.istruzione.it 2
Codice Fiscale 90032250608 — C.M. FRIC857001 - C.U.U. UFZFX3

Prot.n. vedi segnatura S. Elia Fiumerapido, vedi segnatura 0
»
) . =
Al Sindaco [N

2 1450
- ! 11°C Soleggiasto A & R =@ 7z dx i %

P Scrivi qui per eseguire la ricerca €3





[image: image2.png]¥ 515P132 - Google Maps (o] ) )
“ e Oa googleit, O | R e n o =

Comuhedi's
7740 @Elia Flumerapido





[image: image3.png]SP132
SantElia Fiumerapido, Lazio

2 cocale e

@ Strest View- ago 2016

Data deflmmagine-ago 201562017 Gongke el Ter

o S | 1210
B OO |00y,




	REGISTRO DEI CONTROLLI

ANTINCENDIO

	D.M. 26.08.92 - punto 12
D.M. 10/03/98 - art. 4 e all. VI
D.P.R. n°37/98 - art. 5, punto 2 

D.P.R. n°151/2001 - art. 6 c. 2

	SEDE SCOLASTICA: 



	REFERENTE DI SEDE: 




1 – CONTENUTI DEL REGISTRO 
Il registro dei controlli viene redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio generale (D.M. 10/03/98 - art. 4 e all. VI) e (D.P.R. n°37/98 - art. 5, punto 2) (D.P.R. n°151/2001 - art. 6 c. 2) , nonché dalle specifiche norme di prevenzione incendi GENERALI (per gli edifici scolastici ( D.M. 26.08.92 punto 12).
PER PRATICITA’ DI COMPILAZIONE ED UTILIZZO E’ CONSIGLIABILE ORGANIZZARE IL REGISTRO IN FORMA DI CARTELLA CON I VARI MODELLI SFUSI DA UTILIZZARE, INVIARE, FOTOCOPIARE, E DA CONSERVARE IN BUSTE SEPARATE QUELLI COMPILATI E COMPLETI
Il dipendente scolastico incaricato annoterà sul MODELLO A la data in cui ha effettuato la verifica visiva periodica di propria competenza. 
In caso di consistenti e gravi anomalie riscontrate, compilerà in duplice copia il MODELLO B, conservandone una copia nel registro ed inoltrandone l’altra all’Ufficio protocollo (eventualmente integrando invio foto), che ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, si attiverà per una tempestiva segnalazione all’Ente Competente per la rimozione delle irregolarità. Per conoscenza sarà altresì informato il R.S.P.P. 
Infine sul MODELLO C del registro vengono annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio effettuati dalle ditte appaltatrici, il cui incaricato controfirmerà il predetto registro, oltre a rilasciare proprio verbale di intervento effettuato. 

Di seguito si riportano i tipi di controllo da eseguire sui sistemi, sulle attrezzature e sugli impianti antincendio. 
2 - Controlli e verifiche visive periodiche (settimanali)
A - USCITE DI SICUREZZA

1. L’uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello;

2. L’accesso all’uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;

3. Verificare che le ante della porta siano facilmente apribili e completamente chiudibili.
B - ESTINTORI

1. L’estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello e possibilmente provvisto di numero progressivo di identificazione;

2. L’estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli e immediatamente utilizzabile;

3. Deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;

4. I contrassegni distintivi dell’estintore devono essere facilmente leggibili;

5. L’indicatore di pressione deve essere compreso all’interno della zona verde;

6. L’estintore deve essere mantenuto in buono stato;

7. Il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e compilato correttamente.
C - IDRANTI

1. L’idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite cartello;

2. L’idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;

3. La manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;

4. La lancia deve avere la maniglia di regolazione dell’acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;

5. La cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione ecc.

D - PORTE REI

1. Verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;

2. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate, verificare quindi che siano sempre chiuse;

3. Controllare che la chiusura e l’apertura avvengano in modo semplice e con facilità;

4. Controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere a molla di richiamo funzionante).
E - LUCI DI EMERGENZA

1. Verificare che tutte le lampade siano funzionanti: si puo’ operare o interrompendo per alcuni minuti l’alimentazione elettrica generale e controllando l’entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rossi) di ogni lampada;

2. Verificare l’integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.
F - PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA O SIMILI

1. Verificare l’integrità del pulsante di sgancio se presente;
2. Rimuovere con un cacciavite il coperchio di protezione e verificarne l’effettivo funzionamento; 

3. Verificare la chiusura del quadro elettrico e l’efficienza del pannello di chiusura in tutte le sue parti (assenza di fori o mancanza di placche);

4. Premere il pulsante T del differenziale o distaccarlo e verificare l’assenza di corrente elettrica.
G - PULSANTI DI ALLARME

1. Il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;

2. Il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta;

3. Verificare l’effettivo funzionamento; questo può essere svolto dopo aver rimosso con un cacciavite il coperchio di protezione controllando il suono prodotto dalla/e sirene. Premere quindi il pulsante di reset.
H - VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS INFIAMMABILI E/O COMBUSTIBILI

1. Verificare che la/e valvola/e siano segnalate tramite apposito cartello:

2. La valvola deve essere chiaramente visibili e facilmente accessibile;

3.  Chiudere la valvola e verificare l’effettivo funzionamento.
I.C.S. S.ELIA FIUMERAPIDO (FR) 03047 

EDIFICIO SCOLASTICO: _______________________________________
REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

modello A    foglio n°_____
	Verifica n°
	Data verifica
	ESITO
	MODELLO

B – n°
	Firma del verificatore

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	

	
	
	REG
	IRR
	
	


I.C.S. S.ELIA FIUMERAPIDO (FR) 03047 

EDIFICIO SCOLASTICO: _______________________________________
REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE

modello B    foglio n°_____
SCHEDA DI SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI IRREGOLARI
 n.b.: Le risposte in grassetto individuano le situazioni irregolari

	Foglio verifica n°
	Data della verifica
	Firma del verificatore

	
	
	


	1) CONTROLLO USCITE DI SICUREZZA

	Tipo verifica
	USCITA
	Note

	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Segnaletica

regolare 
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	2) Porta

chiusa a chiave
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	

	
	no
	no
	no
	no
	no
	no
	

	3) Spazio circostante libero
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	4) Apertura agevole
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	


	2) CONTROLLO PERCORSI ESTERNI E PUNTI DI RACCOLTA

	Tipo verifica
	N°
	N°
	N°
	Note

	1) Assenza di ostacoli lungo il percorso
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	

	2) Assenza di ostacoli presso l’ area
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	

	3) Presenza di segnalazione
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	


	3) CONTROLLO ESTINTORI

	Tipo verifica
	ESTINTORE N°
	Note

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Collocazione

corretta
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	2) Segnaletica

regolare 
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	3) Spazio circo-stante libero
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	4)   Buona 

visibilità
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	5) Integrità

della sicura
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	6) Pressione in zona verde 
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	7) Manutenzione aggiornata (6mesi)
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	4) CONTROLLO IDRANTI

	Tipo verifica
	 IDRANTE N° 
	Note

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Collocazione

corretta
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	2) Segnaletica

regolare 
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	3) Spazio circo-stante libero
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	4)   Buona 

visibilità
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	5) Corredo 

completo
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	6) Integrità dei

componenti 
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	7) Manutenzione

aggiornata (6mesi)
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	


	5) CONTROLLO PORTE REI 

	Tipo verifica
	
	
	
	
	
	
	Note

	1) Apertura

agevole
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	2) Funzionalità

maniglioni
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	3) Funzionalità chiudiporta
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	4)   Integrità e tenuta guarnizioni
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	


	7) CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA

	Tipo verifica
	 LAMPADA N° 
	Note

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) integrità e stabilità
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	

	2) Segnale LED

regolare 
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO
	


	6) CONTROLLO UTENZE – VALVOLE INTERCETTAZIONE

	Tipo verifica
	Quadro elettrico Gen.
	Intercettazione
acqua
	Intercettazione gas
	Note

	1) Assenza di ostacoli
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	

	2) Segnaletica 

regolare
	si
	si
	si
	

	
	NO
	NO
	NO
	

	3) Manomesso o danneggiato
	SI
	SI
	SI
	

	
	no
	no
	no
	

	4) Perdita o rottura
	SI
	SI
	SI
	

	
	no
	no
	no
	


I.C.S. S.ELIA FIUMERAPIDO (FR) 03047 

EDIFICIO SCOLASTICO: _______________________________________
modello C    foglio n°_____
DIARIO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DITTE ESTERNE

	Data
	Oggetto

intervento
	Rif.

verbale
	Timbro

della ditta
	Firma

del dipendente

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


PAGE  
7

